Техническое задание

- Наименование и описание предмета закупки:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Описание предмета закупки (наименование характеристик, комплектующих) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Неизменяемый показатель (значения показателей не подлежат изменению Участником закупки) | Максимальное и/или минимальное значение изменяемого показателя (точное значение показателя устанавливает Участник закупки) |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | 1 | шт | Назначение: формирование оптического луча, проходящего через контролируемую среду вне извещателя, и выдача сигнала о пожаре в случае ослабления интенсивности луча средой при ее задымлении; Наличие дежурного режима: есть; Наличие режима настройки: есть; Наличие тревожного режима с формированием извещения «Пожар»: есть; Наличие режима формирования извещения «Неисправность»: есть; Возможность питания изделия в диапазоне напряжения постоянного тока от 8 В до 28 В: есть; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Диапазон дальности действия: - нижняя граница: не более 8 м; - верхняя граница: не менее 50 м; Максимальная контролируемая площадь: не менее 900 м2; Максимальный ток потребления в тревожном режиме: не более 20 мА; Максимальный ток потребления в режиме настройки: не более 50 мА; Максимальное значение фоновой освещенности, при воздействии которой извещатель сохраняет работоспособность: не менее 12000 лк; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP41. |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | 2 | шт | Назначение: - контроль и управление работой системы охранно-пожарной сигнализации и противопожарным оборудованием; - выполняет функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защитой, инженерными системами здания. Взаимодействие с остальными приборами в составе системы пожарной сигнализации: с помощью проводной линии связи с интерфейсом RS-485; Возможность питания изделия в диапазоне напряжения постоянного тока от 10,2 В до 28,4 В: есть; Совместимость с приборами охранно-пожарными производства ЗАО НВП «Болид» (контроллер С2000-КДЛ, блок реле С2000-СП2, извещатель ДИП-34А, блок контроля и управления С2000-БКИ), установленными у Заказчика: есть; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Максимальное количество подключаемых приборов: не менее 127; Максимальное количество поддерживаемых разделов: не менее 511; Максимальное количество поддерживаемых групп разделов: не менее 128; Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом: не менее 2048; Максимальное количество пользовательских паролей: не менее 2047; Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом: не менее 256; Емкость буфера событий: не менее 8000; Максимальная длина линии, поддерживаемая прибором связи по интерфейсу RS-485: не менее 3000 м; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP30. |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный № 1 | 2 | шт | Назначение: для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи; Тип: импульсный; Основной источник питания: однофазная сеть переменного тока с номинальным напряжением 230 В; Резервный источник питания: аккумуляторная батарея; Номинальное выходное напряжение: 12 В; Наличие индикации заряда и разряда аккумуляторной батареи: есть; Наличие защиты от неправильного подключения аккумуляторной батареи (переполюсовка): есть; Наличие автоматической защиты от перегрузки и от короткого замыкания: есть; Наличие защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда: есть; Возможность резервного питания от двух аккумуляторных батарей напряжением 12 В: есть; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Допустимый диапазон изменения напряжения основного источника питания: - нижняя граница: не более 150 В; - верхняя граница: не менее 242 В; Максимальный потребляемый от сети ток при номинальных выходных параметрах: не более 700 мА; Максимальный ток нагрузки: не менее 6,5 А; Максимальное время работы в резерве при номинальной нагрузке: не менее 4 ч; Максимальная емкость одной аккумуляторной батареи: не менее 12 А·ч; Время полного восстановления ресурса аккумуляторной батареи: не более 36 ч; Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60950-2002): не ниже I; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP30; Количество информационных выходов: не менее 4. |
|  | Резервный источник питания | 2 | шт | Назначение: групповое питание средств пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и других устройств, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока; Возможность питания изделия в диапазоне напряжения сети переменного тока от 150 В до 250 В: есть; Наличие режима круглосуточной работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей: есть; Возможность отключения батарей от нагрузки во избежание их недопустимого разряда: есть; Обеспечивает световую индикацию и звуковую сигнализацию следующих состояний: - «наличие или отсутствие напряжения в сети»; - «заряд батарей, отсутствие аккумуляторных батарей, отключение батарей при их разряде»; - «короткое замыкание или перегрузка на выходе»; Наличие защиты от коротких замыканий на выходе с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания: есть; Наличие защиты от превышения выходного напряжения: есть; Наличие защиты от коротких замыканий клемм подключения батарей с сохранением выходного напряжения при работе от сети: есть; Возможность измерения сетевого напряжения, выходного напряжения, напряжения на батареях и выходного тока нагрузки: есть; Возможность передачи измеренных значений напряжений и тока и сообщений о текущем состоянии на сетевой контроллер (пульт контроля и управления) по интерфейсу RS-485: есть; Возможность контроля состояния батарей и цепей их подключения (путём сравнения с максимально допустимым внутренним сопротивлением этих цепей): есть; Возможность резервного питания от двух аккумуляторных батарей напряжением 12 В: есть; Климатическое исполнение изделия (по ГОСТ 15150-69): УХЛ3; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 54373-2011 (МЭК 61204-6:2000) «Низковольтные источники питания постоянного тока. Часть 6. Требования для оценки характеристик низковольтных источников питания»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | Максимальная потребляемая мощность при напряжении 230 В и номинальном токе нагрузки: не более 225 В·А; Диапазон выходного напряжения при питании от сети: - нижняя граница: не менее 26,4 В; - верхняя граница: не более 27,6 В; Диапазон выходного напряжения при питании от батарей: - нижняя граница: не менее 19 В; - верхняя граница: не более 27 В; Максимальная номинальная емкость устанавливаемых аккумуляторных батарей: не менее 40 А·ч; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP30. |
|  | Блок питания | 5 | шт | Назначение: для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12 В постоянного тока и токе потребления до 5 А; Материал корпуса: термостойкий пластик; Наличие защиты от короткого замыкания: есть; Наличие защиты от перегрузки по току и перенапряжения: есть; Соответствует требованиям ГОСТ Р 54364-2011 (МЭК 61204:2001) «Низковольтные источники питания постоянного тока. Эксплуатационные характеристики». | Диапазон входного напряжения: - нижняя граница: не более 100 В; - верхняя граница: не менее 264 В; Диапазон постоянного выходного напряжения (при сетевом напряжении 230 В): - нижняя граница: не менее 11,4 В; - верхняя граница: не более 12,6 В; Номинальный выходной ток: не более 5 А; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP54; Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60950-2002): не ниже II. |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный № 2 | 5 | шт | Назначение: для бесперебойного электропитания средств охранно-пожарной сигнализации постоянным напряжением номинального значения 12 В; Основной источник питания: однофазная сеть переменного тока с номинальным напряжением 230 В; Резервный источник питания: аккумуляторная батарея; Наличие автоматического заряда исправной аккумуляторной батареи: есть; Наличие автоматической защиты (отключения) выхода от перегрузки и от короткого замыкания: есть; Наличие защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда: есть; Возможность резервного питания от одной аккумуляторной батареи напряжением 12 В: есть; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | Допустимый диапазон входного напряжения: - нижняя граница: не более 140 В; - верхняя граница: не менее 265 В; Максимальная потребляемая мощность: не более 40 Вт; Диапазон номинального выходного напряжения при питании от сети: - нижняя граница: не менее 13,3 В; - верхняя граница: не более 13,8 В; Диапазон номинального выходного напряжения при питании от аккумуляторных батарей: - нижняя граница: не менее 10,8 В; - верхняя граница: не более 13,5 В; Номинальный ток нагрузки: не менее 2 А; Максимальная емкость аккумуляторной батареи: не менее 7 А·ч; Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60950-2002): не ниже I; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP20. |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный № 1 | 20 | шт | Назначение: для использования в качестве основного или резервного источника питания в системах безопасности и контроля доступа; системах аварийного освещения; Номинальное напряжение: 12 В. Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 «Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний». | Длина изделия: не более 178 мм; Ширина изделия: не более 35 мм; Высота изделия (с учетом высоты клемм): не более 66 мм; Номинальная емкость (С20): не менее 2,2 А·ч. |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный № 2 | 100 | шт | Назначение: для использования в качестве основного или резервного источника питания в системах безопасности и контроля доступа; системах аварийного освещения; Номинальное напряжение: 12 В. Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 «Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний». | Длина изделия: не более 151 мм; Ширина изделия: не более 65 мм; Высота изделия (с учетом высоты клемм): не более 102 мм; Номинальная емкость (С20): не менее 7 А·ч. |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный № 3 | 4 | шт | Назначение: для использования в качестве основного или резервного источника питания в системах безопасности и контроля доступа; системах аварийного освещения; Номинальное напряжение: 12 В. Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 «Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний». | Длина изделия: не более 198 мм; Ширина изделия: не более 166 мм; Высота изделия (с учетом высоты клемм): не более 170 мм; Номинальная емкость (С20): не менее 40 А·ч. |
|  | Блок индикации с клавиатурой | 2 | шт | Назначение: для работы с пультом контроля и управления, ручного управления разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах; Возможность питания изделия в диапазоне напряжения постоянного тока от 10,2 В до 28,4 В: есть; Наличие кнопочного управления разделами («взятие под охрану», «снятие с охраны») с возможностью ограничения доступа к функции управления: есть; Возможность подключения считывателя с интерфейсом Touch Memory для контроля доступа к управлению разделами: есть; Возможность включения звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам: есть; Наличие контроля вскрытия корпуса: есть; Возможность формировать сообщения о вскрытии корпуса на пульт контроля и управления: есть; Взаимодействие с приборами в составе системы пожарной сигнализации: с помощью проводной линии связи с интерфейсом RS-485; Раздельно отображает с помощью световой индикации следующие состояния контролируемых зон: «Взят», «Взятие», «Снят», «Тревога», «Нападение», «Невзятие», «Пожар», «Внимание», «Неисправность», «Нарушение технологического шлейфа сигнализации», «Норма технологического шлейфа сигнализации», «Протечка», «Повышение/Понижение температуры»; Совместимость с приборами охранно-пожарными производства ЗАО НВП «Болид» (контроллер С2000-КДЛ, блок реле С2000-СП2, извещатель ДИП-34А, блок контроля и управления С2000-БКИ, пульт С2000М), установленными у Заказчика: есть; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Количество независимых вводов питания: не менее 2; Максимальный ток потребления в дежурном режиме: - при напряжении питания постоянного тока 24 В: не более 50 мА; - при напряжении питания постоянного тока 12 В: не более 50 мА; Максимальный ток потребления в тревожном режиме: - при напряжении питания постоянного тока 24 В: не более 100 мА; - при напряжении питания постоянного тока 12 В: не более 200 мА; Максимальное время готовности к работе: не более 2 с; Количество контролируемых зон со световой индикацией: не менее 60. |
|  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 400 | м | Марка кабеля: КПСЭнг(А)-FRLS; Материал токопроводящих жил: медные токопроводящие жилы; Конструктивное исполнение токопроводящих жил: однопроволочное; Число парных скруток: 1; Число токопроводящих жил в парной скрутке: 2; Номинальное сечение токопроводящих жил: 0,35 мм2; Климатическое исполнение изделия (по ГОСТ 15150-69): УХЛ4; Соответствует требованиям: - ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | ХХХХХХХХХХХХХ |
|  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 400 | м | Марка кабеля: КПСЭнг(А)-FRLS; Материал токопроводящих жил: медные токопроводящие жилы; Конструктивное исполнение токопроводящих жил: однопроволочное; Число парных скруток: 1; Число токопроводящих жил в парной скрутке: 2; Номинальное сечение токопроводящих жил: 0,5 мм2; Климатическое исполнение изделия (по ГОСТ 15150-69): УХЛ4; Соответствует требованиям: - ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | ХХХХХХХХХХХХХ |
|  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 200 | м | Марка кабеля: КПСЭнг(А)-FRLS; Материал токопроводящих жил: медные токопроводящие жилы; Конструктивное исполнение токопроводящих жил: однопроволочное; Число парных скруток: 1; Число токопроводящих жил в парной скрутке: 2; Номинальное сечение токопроводящих жил: 0,75 мм2; Климатическое исполнение изделия (по ГОСТ 15150-69): УХЛ4; Соответствует требованиям: - ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | ХХХХХХХХХХХХХ |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 100 | шт | Назначение: - обнаружение возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма»; - работает под управлением контроллера двухпроводной линии связи в составе системы охранно-пожарной сигнализации; Возможность получения значения напряжения двухпроводной линии связи в месте своего подключения: есть; Возможность питания изделия в диапазоне напряжения по двухпроводной линии связи от 8 В до 11 В: есть; Совместимость с приборами охранно-пожарными производства ЗАО НВП «Болид» (контроллер С2000-КДЛ, блок реле С2000-СП2, пульт С2000М, блок контроля и управления С2000-БКИ), установленными у Заказчика: есть; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Диапазон чувствительности извещателя: - нижняя граница: не более 0,05 дБ/м; - верхняя граница: не менее 0,2 дБ/м; Максимальный ток потребления: не более 0,5 мА; Максимальное время готовности к работе: не более 60 с; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP41. |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | 20 | шт | Назначение: для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» по двухпроводному шлейфу сигнализации; Возможность питания изделия в диапазоне напряжения постоянного тока от 9 В до 30 В: есть; Возможность работы с приборами, имеющими четырехпроводную схему включения: есть; Наличие защитной крышки: есть; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Верхняя граница чувствительности извещателя: не менее 0,2 дБ/м; Максимальный ток потребления (при напряжении питания 20 В): не более 45 мкА; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP40. |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный | 40 | шт | Назначение: для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов; Наличие дежурного режима, режима «Пожар», режима «Разряд батареи»: есть; Возможность питания от батареи типа «Крона» номинальным напряжением 9 В: есть; Соответствует требованиям: - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Диапазон чувствительности извещателя: - нижняя граница: не более 0,05 дБ/м; - верхняя граница: не менее 0,2 дБ/м; Максимальный ток потребления: не более 30 мкА; Диапазон уровня звукового давления непрерывного тонально-модулированного звукового сигнала «Пожар» при срабатывании на расстоянии 1 м от извещателя в течение четырех минут: - нижняя граница: не менее 85 дБ; - верхняя граница: не более 120 дБ; Максимальное значение фоновой освещенности, при воздействии которой извещатель сохраняет работоспособность: не менее 12000 лк; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP40. |

2. Общие требования и условия поставки товара:

1) 	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2) Товар должен быть не ранее 2019 года выпуска.

3) Место поставки: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57а.

4) Минимальный срок гарантии Поставщика и Производителя на поставляемый Товар:

- Позиция № 1 – 24 месяца;

- Позиции № 2, № 4, № 10, № 14-16 – 18 месяцев;

- Позиции № 3, № 6 – 36 месяцев.

5) По позициям № 1 – № 4, № 6 – № 10 № 14 – 16 Поставщик вместе с товаром предоставляет Руководство по эксплуатации товара на русском языке.

По позициям № 1 – № 10, № 14 – № 16 Поставщик вместе с товаром предоставляет Паспорт товара на русском языке.